Registre de sécurité
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Établissement recevant du public · 5e catégorie
Registre de sécurité
Travaux, personnes chargées de la sécurité, consignes, vérifications et corrections, exercices : tout ce que l'article R143-44 du Code de la construction demande de consigner au même endroit.
	Nom de l'établissement
	

	Adresse
	

	Activité
	

	Type d'ERP
	

	Catégorie
	

	Locaux à sommeil
	 oui       non

	Exploitant (société ou nom)
	

	Responsable du registre
	

	Registre n°
	

	Ouvert le
	

	Précédents conservés à
	



Pour qui. Les ERP de 5e catégorie. Les catégories 1 à 4 suivent d'autres règles (livre II du règlement de sécurité) : ce modèle ne leur convient pas.
Locaux à sommeil. Le registre est aussi exigé par l'article PE 33 ; les vérifications propres à ces locaux ne sont pas préremplies.
Mode d'emploi
1. Remplissez la fiche d'identité (rubrique 1) : activité, type et catégorie, effectifs, surfaces, contacts utiles.
1. Listez vos équipements (rubrique 4) : pour chacun, cochez s'il vous concerne, notez la date de la dernière vérification (sur le dernier rapport, souvent sur l'étiquette) et la prochaine échéance.
1. Ajoutez une ligne à chaque passage d'un technicien (rubrique 5) : date, entreprise et nom, équipement, observations, correction et sa date, prochaine échéance. Classez le rapport derrière le registre et notez-le dans la rubrique 9.
1. Notez les consignes et les personnes formées (rubriques 2, 3 et 6) : qui donne l'alerte, qui sait se servir d'un extincteur, où sont affichées les consignes.
1. Relisez-le deux fois par an : aucune échéance dépassée, et chaque défaut relevé a sa ligne de correction.

	Ce que disent les textes
1. Obligation. Dans les établissements recevant du public, « il doit être tenu un registre de sécurité » (Code de la construction, article R143-44). À défaut : contravention de 5e classe, 1 500 € au plus (article R184-5 ; article 131-13 du Code pénal).
1. Cinq rubriques. Travaux (1°), personnes du service de sécurité (2°), consignes en cas d'incendie, y compris l'évacuation des personnes handicapées (3°), dates et observations des contrôles et vérifications (4°), dates des exercices (5°).
1. Corrections. Depuis le 1er juillet 2026, le registre comprend aussi « les mesures de correction des écarts constatés » (article R141-10).
1. Conservation. L'entretien, les aménagements et les modifications qui touchent la sécurité incendie sont « consignés et disponibles durant toute la vie de l'ouvrage » (article L141-4). Gardez les anciens registres ; transmettez-les en cas de reprise.
1. Forme. Papier ou numérique ; tenu à jour dès qu'une information change, et gardé sur place pour être présenté lors d'une visite.
1. Salariés. Le Code du travail ajoute ses propres registres. L'employeur peut les réunir en un « registre unique » (article L4711-5) : la rubrique 10 les accueille.



Qui le tient : l'exploitant. Les techniciens inscrivent leur passage ou vous remettent un rapport que vous consignez.
Une erreur, une incohérence, une rubrique qui manque ? Écrivez à contact@flamio.fr : le modèle est corrigé et la date de mise à jour change en bas de page.
Exemple rempli
Un restaurant de 120 m² : la forme compte plus que les mots. Dates et intervenants fictifs.
Exemple fictif
	Date
	Équipement ou installation
	Intervenant
entreprise, nom
	Observations, écarts constatés
	Correction
quoi, par qui, quand
	Prochaine échéance
	Visa

	12/03/2026
	Extincteurs (3 appareils)
	Entreprise de maintenance — M. X
	Extincteur à eau n° 2 : goupille manquante
	Goupille remplacée sur place le 12/03/2026
	03/2027
	X

	04/06/2026
	Hotte et conduit d'extraction
	Entreprise de nettoyage — Mme Y
	Dépôt de graisse dans le conduit
	Nettoyage complet le 04/06/2026
	06/2027
	Y

	15/09/2026
	Exercice d'évacuation
	Le gérant, 4 salariés
	Porte de secours de la cuisine encombrée
	Cartons déplacés, rappel à l'équipe le 15/09/2026
	03/2027
	Gérant

	02/10/2026
	Installation électrique
	Électricien — M. Z
	Prise de la réserve sans cache
	Cache posé le 09/10/2026 (facture classée n° 4)
	10/2029
	Z



	Chaque défaut a sa correction
Le technicien note un écart ? La même ligne dit ce qui a été fait et quand. Si la correction vient plus tard, ajoutez une ligne à sa date.
	Chaque ligne a sa prochaine échéance
Reportez-la dans la rubrique 4 : c'est elle qui vous évite d'oublier une vérification.
	Un rapport, un numéro
Numérotez les rapports et factures classés derrière le registre, et notez ce numéro dans la ligne et dans la rubrique 9.



Dans cet exemple, les extincteurs et la hotte sont vérifiés chaque année : c'est une pratique courante. Le règlement fixe un maximum de 3 ans pour les installations techniques (PE 4 §2) ; le référentiel APSAD R4, volontaire, prévoit une vérification annuelle des extincteurs.
1  Fiche d'identité de l'établissement
	Effectif maximal du public
	Effectif du personnel
	Date d'ouverture

	
	
	



Surfaces par niveau
	Niveau
	Surface (m²)
	Usage (salle, réserve, cuisine…)

	Sous-sol
	
	

	Rez-de-chaussée
	
	

	1er étage
	
	

	
	
	



	Dernière visite de la commission de sécurité
	Avis

	
	


Contacts utiles
	Service
	Nom, adresse
	Téléphone

	Sapeurs-pompiers
	
	18 ou 112

	SAMU
	
	15

	Centre de secours le plus proche (adresse à afficher, PE 27 §4)
	
	

	Électricien
	
	

	Gaz, chauffage
	
	

	Vérification des extincteurs
	
	

	Nettoyage hotte et conduits
	
	

	Assureur
	
	

	Mairie (service des ERP)
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


2  Personnes chargées de la sécurité
Code de la construction, article R143-44 2° : état nominatif et hiérarchique du service de sécurité.
Dans un petit établissement : vous, et les salariés désignés pour donner l'alerte, guider l'évacuation ou utiliser un extincteur. Au moins une personne du personnel ou un responsable doit être présent quand l'établissement est ouvert, sauf s'il reçoit moins de 20 personnes et n'a pas de locaux à sommeil (PE 27 §1).
	Nom
	Fonction
	Rôle en cas d'incendie
	Formé le
	Depuis le

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3  Consignes et plan d'intervention
Article R143-44 3° ; règlement de sécurité, article PE 27 §2, §4 et §6.
	
	Le numéro d'appel des sapeurs-pompiers est affiché bien en vue
	PE 27 §4
	vérifié le 

	
	L'adresse du centre de secours le plus proche est affichée
	PE 27 §4
	vérifié le 

	
	Les dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre sont affichées
	PE 27 §4
	vérifié le 

	
	Les consignes d'évacuation tiennent compte des personnes handicapées
	R143-44 3°
	vérifié le 

	
	Le plan d'intervention est apposé à l'entrée (sous-sol, rez-de-chaussée, étages)
	PE 27 §6
	vérifié le 

	
	Le personnel connaît le signal sonore de l'alarme
	PE 27 §2 c
	vérifié le 

	
	Le personnel sait quoi faire en cas d'incendie et se servir des moyens de secours
	PE 27 §5
	vérifié le 


Où sont affichées les consignes
	Emplacement
	Contenu (générales, particulières, évacuation…)
	Mise à jour le

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


4  Équipements et échéances
Cochez ce qui vous concerne. Reportez ici la dernière vérification et la prochaine échéance de chaque équipement.
	Équipement
	Concerné
	Nombre, emplacement
	Fréquence de vérification
	Dernière vérification
	Prochaine échéance

	Extincteurs
Au moins 1, et 1 pour 300 m² et par niveau (PE 26 §1) ; avec des salariés, voir rubrique 10
	 oui
 non
	
	3 ans au plus (PE 4 §2) ; 1 fois par an selon APSAD R4 (volontaire)
	
	

	Alarme
Obligatoire, maintenue en bon état (PE 27 §2)
	 oui
 non
	
	Aucune fixée : notez chaque entretien ou test
	
	

	Éclairage de sécurité (blocs autonomes)
Si installé
	 oui
 non
	
	3 ans au plus (PE 4 §2)
	
	

	Installation électrique
	 oui
 non
	
	3 ans au plus (PE 4 §2) ; 1 fois par an avec des salariés (rubrique 10)
	
	

	Installation de gaz
Et après travaux (PE 10 B)
	 oui
 non
	
	3 ans au plus (PE 4 §2)
	
	

	Chauffage
	 oui
 non
	
	3 ans au plus (PE 4 §2)
	
	

	Appareils de cuisson, hotte, extraction
	 oui
 non
	
	3 ans au plus (PE 4 §2)
	
	

	Ascenseur
	 oui
 non
	
	3 ans au plus (PE 4 §2)
	
	

	
	 oui
 non
	
	
	
	

	
	 oui
 non
	
	
	
	


5  Vérifications et corrections
Une ligne à chaque passage d'un technicien, à chaque défaut et à sa correction. Classez le rapport derrière ce registre.
Fréquence : installations techniques (électricité, gaz, chauffage, éclairage, cuisson, extraction, moyens de secours) — tous les 3 ans au plus (PE 4 §2). Extincteurs — 3 ans au plus ; une fois par an selon le référentiel APSAD R4 (volontaire). Avec des salariés, installation électrique — une fois par an (rubrique 10).
	Date
	Équipement ou installation
	Intervenant
entreprise, nom
	Observations, écarts constatés
	Correction
quoi, par qui, quand
	Prochaine échéance
	Visa

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Besoin de plus de lignes ? Placez le curseur dans la dernière case du tableau et appuyez sur Tab.
6  Formation et exercices
Article R143-44 5° ; règlement de sécurité, article PE 27 §5 et §2 c.
Le personnel doit être instruit sur la conduite à tenir en cas d'incendie et entraîné à la manœuvre des moyens de secours (PE 27 §5). Les exercices d'évacuation sont facultatifs en 5e catégorie (PE 27 §2 c) ; le Code du travail les impose tous les 6 mois au-delà de 50 personnes ou avec des matières inflammables.
	Date
	Formation ou exercice
	Participants
	Observations, suites

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


7  Travaux
Article R143-44 1° : dates, nature, entreprises, architecte ou technicien. Notez aussi tout aménagement qui touche la sécurité incendie (article L141-4).
	Dates
	Nature des travaux
	Entreprise(s)
	Architecte ou technicien
	Effet sur la sécurité

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


8  Visites et incidents
Visites de la commission de sécurité, de la mairie ou de l'inspection du travail
	Date
	Visite
	Avis, prescriptions
	Levées le

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Incidents et départs de feu
	Date
	Ce qui s'est passé
	Mesures prises

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


9  Pièces classées dans ce registre
Rapports, attestations, factures, notices : numérotez-les et listez-les ici.
Si votre bâtiment utilise une « solution d'effet équivalent », son dossier et ses attestations sont annexés au registre (article R141-11). C'est rare dans un commerce.
	N°
	Document
	Émis par
	Date

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


10  Si vous employez des salariés
Rubrique facultative. Le Code du travail prévoit ses propres registres ; l'article L4711-5 autorise l'employeur à les réunir en un « registre unique ». En les tenant ici, vous n'avez qu'un classeur à présenter.
	Ce que le Code du travail ajoute
	Concerné
	Quand
	Où le noter
	Texte

	Extincteurs
Au moins 1 extincteur à eau pulvérisée de 6 litres pour 200 m² de plancher, et 1 par niveau
	 oui
 non
	En permanence, maintenus en bon état de fonctionnement
	Rubrique 4
	R4227-29

	Installation électrique
Résultats de la vérification et travaux qui corrigent les défauts. Le rapport d'un organisme accrédité est annexé
	 oui
 non
	1 fois par an ; 2 ans si le rapport précédent est sans observation, ou si ses défauts ont été corrigés avant l'échéance. Dans les deux cas, informez l'inspection du travail par lettre recommandée
	Rubriques 5 et 9
	R4226-16, R4226-19 ; arrêté du 26/12/2011, art. 3

	Éclairage de sécurité des locaux réservés au personnel
Cuisine, réserve, bureau. Les locaux et dégagements ouverts au public suivent le règlement ERP
	 oui
 non
	Chaque mois, essai de fonctionnement ; tous les 6 mois, autonomie d'au moins 1 heure. Des blocs à test automatique (SATI) peuvent les faire : notez-en le résultat
	Tableau ci-dessous
	Arrêté du 14/12/2011, art. 1 et 11

	Exercices et essais du matériel
Si plus de 50 personnes peuvent être réunies, ou si l'on manipule des matières inflammables
	 oui
 non
	Au moins tous les 6 mois
	Rubrique 6
	R4227-34, R4227-37, R4227-39

	Observations de l'inspection du travail
Observations et mises en demeure en matière de santé et de sécurité : à conserver
	 oui
 non
	À chaque visite
	Rubriques 8 et 9
	L4711-2


D'autres vérifications du Code du travail peuvent vous concerner (appareils de levage, aération…). Notez-les dans la rubrique 5 et classez les rapports dans la rubrique 9.
Éclairage de sécurité des locaux du personnel : essais
	Date
	Essai
mensuel ou autonomie 1 h
	Blocs en défaut
	Correction
quoi, par qui, quand
	Visa

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Besoin de plus de lignes ? Placez le curseur dans la dernière case du tableau et appuyez sur Tab.
Modèle indicatif, à jour au 1er octobre 2026. Une erreur, une incohérence ? contact@flamio.fr	flamio.fr · page  / 
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